## b) Catálogo
| Dependencia: | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO
| Obra: | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD YASHLUMILJA, MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS
| Localidad: | YASHLUMILJA
| Municipio: | TEOPISCA, CHIAPAS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
No. Reg. | Código | Concepto | Unidad | Cantidad
| A | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD YASHLUMILJA, MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS
| A01 | POZO PROFUNDO
| A0101 | ETAPA EXPLORATORA
1 | POZ001 | Movimiento del equipo de perforación con capacidad para profundidades hasta 450 m hasta una distancia de 15 Km. | LOTE | 1
2 | POZ003 | Instalación y desmantelamiento del equipo de perforación con capacidad para profundidades hasta de 450 m. | LOTE | 1
3 | POZ005 | Transporte de equipo de perforación con capacidad para profundidades de hasta 450 metros, por kilómetros subsecuentes a los primeros 15 kilómetros, en camino pavimentado. | km | 150
4 | POZ013 | Excavación y relleno de fosas para lodos | LOTE | 1
5 | PPP.-01 | LODOS DE PERFORACION PREPARADOS CON AGUA DULCE Y BENTONITA SODICA , SIN ADITIVOS QUIMICOS a) ETAPA DE EXPLORACION. | M3 | 83.2
6 | POZ017 | Perforación de pozos de 30.48 cm (12" nominal) de diámetro en material Tipo I de 0 a 100 metros de profundidad | M | 50
7 | POZ026 | Perforación de pozos de 30.48 cm (12" nominal) de diámetro en material Tipo II de 100 a 200 metros de profundidad | M | 100
8 | POZ032 | Perforación de pozos de 30.48 cm (12" nominal) de diámetro en material Tipo III de 200 a 300 metros de profundidad | M | 100
| A0102 | ETAPA DE AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN
9 | POZ037 | Ampliación de perforación de pozos de 30.48 cm. (12" nominal) a 45.72cm (18" nominal) de diámetro material Tipo I, de 0 a 100 metros de profundidad. | M | 50
10 | POZ041 | Ampliación de perforación de pozos de 30.48 cm. (12" nominal) a 45.72cm (18" nominal) de diámetro material Tipo II, de 100 a 200 metros de profundidad | M | 100
11 | POZ045 | Ampliación de perforación de pozos de 30.48 cm. (12" nominal) a 45.72cm (18" nominal) de diámetro material Tipo III, de 200 a 300 metros de profundida | M | 94
12 | POZ064 | Ampliación de perforación de pozos de 30.48 cm. (12" nominal) a 60.96 cm (24" nominal) de diámetro material Tipo I, de 0 a 100 metros de profundidad | M | 6
13 | PPP.-11 | CEMENTACION DEL ESPACIO ANULAR DENOMINADO SELLO SANITARIO, COMPRENDIDO ENTRE EL AGUJERO DE 24" DE DIAMETRO Y EL CONTRA-ADEME DE 22" DE DIÁMETRO. | M | 6
14 | PPP.-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARCILLAS SC-100, O SIMILAR. | LOTE | 200
15 | PPP.-13 | LAVADO PRELIMINAR DEL POZO, PARA REMOVER Y ELIMINAR EL LODO BENTONÍTICO. | Hora | 72
16 | PPP.-14 | DESARROLLO, LIMPIEZA Y ESTIMULACIÓN DE ACUIFEROS MEDIANTE PISTONEO, SIFONEO Y BOMBEO NEUMATICO DEL POZO, PARA EXTRAER LOS SÓLIDOS ACLUIDOS EN LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA BENTONITA ENJARRADA EN LA MISMA, Y LOGRAR UN EFICIENTE REACOMODO DE LAGRAVA DEL FILTRO. | Hora | 72
17 | PPP.-15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA CUARCIFERA CANTO RODADO DE GRANULOMETRIA ESPECIAL, COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 1.75 MÁXIMO, Y COEFICIENTE DE ESFERICIDAD DE 0.75 MINIMO. PARA FILTRO DE POZOS, DEL TAMAÑO ADECUADO EN FUNCION DEL TAMAÑO DE LOS MATERIALES GRANULARES FINOS A CONTENER. | M3 | 49.12
18 | PPP.-16.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON TIPO CANASTILLA DE 12", ESPECIAL PARA ADEME DE POZOS, 1/4" DE ESPESOR DE PARED, FABRICADA EN ACERO AL CARBON ESPECIFICACION ASTM A-53 GRADO "B" /X42, CON EXTREMOS BISELADOS, SOLDADURA EN JUNTAS CON DOBLE CORDON, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 200
19 | PPP.-17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LISA PARA ADEME DE POZOS DE 12" DE DIÁMETRO X 1/4" DE ESPESOR DE PARED, FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN, ESPECIFICACION ,ASTM A-53 GRB/ X42, CON EXTREMOS BISELADOS, SOLDADURA EN JUNTAS CON DOBLE CORDON, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.. | M | 50
20 | PPP.-18.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LISA PARA CONTRA-ADEME DE POZOS DE 22" DE DIÁMETRO POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED, FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN ESPECIFICACIÓN API 5L,ASTM A-53 GRB/ X42, CON EXTREMOS BISELADOS, SOLDADURA EN JUNTAS CON DOBLE CORDON, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 6.2
| A0104 | DESARROLLO Y AFORO
21 | PPP.-19 | AFORO EFECTUADO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO, CON 300M. DE COLUMNA DE 2" DE DIÁMETRO, Y UN CUERPO DE TAZONES CAPAZ DE PROPORCIONAR UN GASTO DE AGUA LIMPIA DE 0.00 LPS. A 5.00 LPS. ACCIONADO POR UN MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE CONTROLADO POR UN VARIADOR DE FRECUENCIA, ACCIONADO POR UNA PLANTA DE ENERGÍA ELECTRICA DE 75 KVA, 440 V, 3 F, 60 HERTZ. | Hora | 72
| A02 | CASETA DE CONTROL
| A0201 | CASETA DE CONTROL
| A020101 | PRELIMINARES
| A02010101 | LIMPIA Y TRAZO.
22 | 1101000011 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10.5
| A02010102 | EXCAVACIONES.
23 | 1102000021 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 2.46
| A02010103 | RELLENOS.
24 | 1103000052 | RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.99
| A020102 | CIMENTACION
25 | 1201000031 | PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.92
| A020103 | CONCRETO EN CALLES Y GUARNICIONES.
26 | 1313000031 | CONCRETO F’c=150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO NIVELADO, COMPACTADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 6.36
| A020104 | ALBAÑILERIA
27 | 1501000061 | MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 1.52
28 | 1503000011 | MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 16.7
29 | 1504000041 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 15.3
30 | 1504000091 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 15 X 15 Cm. ARMADO CON ARMEX, Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 9.9
| A020105 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
| A02010501 | CIMBRAS
31 | 1302000041 | CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2.6
| A02010502 | ACEROS
32 | 1310000062 | REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/4-4, EN LOSAS DE CONCRETO DE AZOTEA; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10.5
| A02010503 | CONCRETOS FABRICADO EN OBRA.
33 | 1306000021 | CONCRETO SIMPLE DE F´c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA . TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 1.05
| A020106 | ACABADOS
| A02010601 | APLANADOS
34 | 2101000021 | APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO PULIDO, DE 0.00 A 3.00 m DE ALTURA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 35.48
| A02010602 | PISOS Y RECUBRIMIENTOS
35 | 1901000011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3
36 | 1901000042 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/6-6, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3
| A020107 | HERRERIA Y CANCELERIA
| A02010701 | CANCELERIA TUBULAR
37 | 1601000051 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE 3"X1 1/2" DE LAMINA CALIBRE 20 PROLAMSA, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO PARA RECIBIR PERSIANA, INCLUYE: VIDRIO FLOTADO CLARO 6 MM. EN TABLETAS VIGUETA DE 3/8, PINTURA ANTICORROSIVA, COMEX-VELMAR POR LOS 2 LADOS TRAB. TERM., PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DE TABLETAS DE VIDRIO, CON AGUA, JABÓN, AMBAS CARAS Y JAMBAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON 2 OPER. Y PROTECCIÓN PARA VENTANA A BASE DE CUADRADO ESTRUCTURAL 3/8" SOLDADO A PERFIL TUBULAR A CADA 14 CMS. A CENTRO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 0.4
| A02010702 | PUERTAS METALICAS
38 | 1601000101 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO DE CHAMBRANA "L" PERFIL M-225 CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE 3"X1 1/2" PROLAMSA O SIMILAR CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2
| A020108 | INSTALACION ELECTRICA
| A02010801 | EQUIPOS DE CONTROL Y DISTRIBUCION
39 | 1702000010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD-2, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO,CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
40 | 1702000360 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMPER'S FA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
| A02010802 | SALIDAS ELECTRICAS
41 | 1705000010 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Salida | 2
42 | 1705000150 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO NARANJA, INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, CABLES, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Salida | 2
| A02010803 | EQUIPOS DE MEDICION
43 | 1714000010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO TIPO SOCKET, CAT. 355, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, RANURADO, RESANE, INSTALACION, CONECTORES, TERMINALES, HERAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
44 | 1714000070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 38 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
| A020109 | PINTURA VINILICA Y ESMALTE
45 | 2108000011 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 9.36
46 | 2108000021 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 35.48
| A0202 | ENMALLADO DE AREA DE POZO Y BOMBEO
47 | 1101000011 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 50
48 | 1010000100 | EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.82
49 | S/C-12030051 | CONCRETO F'c=150 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA COMISION (CEAS), INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.46
50 | 1407000031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON 55X55 MM. CAL.10.5 Y 2.00 M. DE ALTURA INCLUYE: POSTES DE LÍNEA DE 48 MM. CALIBRE 16 A CADA 2.50 MTS , POSTES ESQUINEROS DE 73 MM CALIBRE 16, POSTES DE ARRANQUE DE 60 MM. CALIBRE 16, RETENIDAS HORIZONTALES DE 42 MM. CAL.18, BARRA SUPERIOR DE 42 MM. CALIBRE 18, ALAMBRE LISO, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS FIJADA A ESPADAS, BASES DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., SOLERA DE GALVANIZADA, TUERCAS Y TORNILLOS, INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 36
51 | 1407000041 | FABRICACIÓN, SUM. Y COL. PORTON DE 4.00 M x 2.00 M CON MALLA DE ALAMBRE CAL 12.5 DE DOS HOJAS DE 2.00x2.00M INCLUYE: MALLA, TUBO GALV. 60mm CAL 16 CERROJO, BISAGRA, ALAMBRE DE PUAS, SOLERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
| A03 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN
| A0301 | OBRA CIVIL
| A030101 | LIMPIA Y TRAZO
52 | 1308000010 | DESMONTE, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE CONDUCCION, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO INCLUYE: LIMPIA A MANO CON HERRAMIENTA MANUAL, ACARREO DE LA MALEZA FUERA DEL EJE DEL TRAZO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 854.98
| A030102 | EXCAVACION EN ZANJA
53 | 1011000130 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 131.67
54 | 1011000170 | EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 197.5
| A030103 | RELLENOS
55 | 1020000110 | PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA A BASE DE MATERIAL MEJORADO, 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE:SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. | M3 | 70.54
56 | 1020000053 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 90% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 255.94
| A0302 | AGUA POTABLE
| A030201 | Sum. e Inst. de Piezas Especiales de PVC
57 | S/C-20440653.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 45G. DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 11
58 | S/C-20440763.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22G. DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
| A030202 | Sum. e Inst. de Tuberia PVC Hidraulico
59 | 1121000063 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 854.98
| A030203 | Cajas para Operacion de Valvulas
60 | 1112000013 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F´c= 200 kg/cm2 DE 10Cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F´c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F´c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958). CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 25 A 50 MM. DE DIAM. TIPO 1 (0.70x0.70 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Caja | 3
| A030204 | Tapa lamina, Escalera, Codos Forjados y Abrazaderas
61 | 1154000013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE LAMINA CAL. 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2"X 1/4" DE ESPESOR, DIMENSIONES DE 60X60 cm INCLUYE: BISAGRAS PORTACANDADO, SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 3
| A0303 | TREN DE DESCARGA
| A030301 | Sum. e Inst. de Piezas Especiales de FoGo.
62 | 1129000473 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 51MM (2") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
63 | 1129000363 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 51MM (2") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
64 | 1129000583 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS.TEE REFORZADA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
65 | 1129000983 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CRUZ REFORZADA DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
66 | 1129000013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. COPLE REFORZADO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
67 | 1129000263 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2" X1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
68 | 1129000893 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
69 | 1129001113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 0.6
70 | 1129001163 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 4
71 | 1129001163 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 0.2
| A030302 | Sum. e Inst. de Valvulas Comp Fig 783 200LBS
72 | 1141000013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
73 | 1141000053 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 3
| A030303 | Sum. de Valvulas Check 200lbs
74 | 2047000013 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK O SIMILAR DE Fo.Fo. CON BRIDA DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
| A030304 | Sum. e Inst. de valv. contra Golpe de Ariete 250lb
75 | 1151000033 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIE TE DE 250 LBS. DE 51 MM. (2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
| A030305 | Sum. e Inst. de Valv. adm/exp aire 250 LBS
76 | 1145000013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 250 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI CO MO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
| A030306 | Sum. e Inst. de Manometros
77 | 1152000013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO, CARATULA DE 3" o 4" CON RANGO DE 0.00 A 7.00 kg/cm2; INCLUYE: ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
78 | PUA-BRIFF02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS, Y PRUEBAS DE BRIDA DE Fo.Fo. DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Pieza | 2
79 | S/C-20441933.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: EMPAQUE BRIDA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
80 | 2043000543 | SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8" X 3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 8
81 | PLAC-TREN01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE PARA TREN DE DESCARGA DE CALIBRE 1/2";INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Pieza | 1
82 | 1201000031 | PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 0.06
83 | S/C-12030031 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA COMISIÓN (CEAS), ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.97
84 | 1213000011 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1.01
85 | 1303000093 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO No. 3 Fy= 4200 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 33.59
| A0304 | EQUIPO DE BOMBEO
86 | PUA-EQB01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA O SIMILAR DE ACERO INOXIDABLE DE 20 HP, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA EVER 6" 3X230V, CAPAZ DE PROPORCIONAR UN GASTO DE AGUA LIMPIA DE 2.32 LPS; INCLUYE: NIPLE ADAPTADOR , CABEZAL DE DESCARGA MARCA AS PUMP, CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3x1/0 100V, KIT DE AISLADORES TERMOCONTRACTILES PARA 3 HILOS , ARRANCADOR 1B 25HP 48-65A 3X220V,CON BOTONES DE PARO, ARRANQUE Y SOBRECARGA, CON SUB-MONITOR INTEGRADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, FLETES DE ACARREO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y PRUEBA. | Pieza | 1
87 | PUA-COL2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE ACERO AL CARBON CED 40 DE 50 MM (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: GRUA Y/O EQUIPO MECANICO PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 40
| A0305 | PIEZAS ESPECIALES P/VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
| A030501 | Sum. e Inst. de Piezas Especiales de FoGo.
88 | S/C-20440283.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE 50 X 50 MM. (2" X 2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
89 | 1129000263 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2" X1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
90 | PUA-CRI2 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CONECTOR ROSCA INTERIOR (CRI) DE 50MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
91 | 1129001113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 3.5
| A030502 | Sum. e Inst. de Valvulas Comp Fig 783 200LBS
92 | 1141000013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
| A030503 | Sum. e Inst. de Valv. adm/exp aire 250 LBS
93 | 1145000013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 250 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI CO MO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
| A030504 | Cercado, Portones, Puertas y Jaulas de Malla Ciclón Galv.
94 | 1410000100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JAULA DE 1.00 X 1.00 X 1.5 METROS DE MALLA CICLON 55 X55 MM CAL. 10.5, INCLUYE: 4 POSTE DE LINEA DE 48 MM. CALIBRE 16 DE ESQUINEROS DE 2.50 MTS. DE ALTURA TOTAL, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS FIJADA A POSTE ESQUINEROS, PUERTA DE 1.00 X 1.50 MTS., SOLERA DE GALVANIZADA, TUERCA Y TORNILLO, INSTALACION, SUPERVISION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
| A0306 | PIEZAS ESPECIALES P/CAJAS DE DESFOGUE EN LINEA DE CONDUCCION
| A030601 | Sum. e Inst. de Valvulas Comp Fig 783 200LBS
95 | 1141000053 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
| A030602 | Sum. e Inst. de Piezas Especiales de FoGo.
96 | 1129000363 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 51MM (2") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
97 | 1129000893 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
98 | 1129000893 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1.6
| A030603 | Sum. e Inst. de Piezas Especiales de PVC
99 | S/C-20440283.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE 50 X 50 MM. (2" X 2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
100 | S/C-20441613.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
| A0307 | PIEZAS ESPECIALES EN LLEGADA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
| A030701 | Medidor Tipo Propela 150 LBS
101 | 1153050010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE EXTREMOS BRIDADOS DE (50 MM) 2" DE DIAM. DE 150 LBS, CON MEDIDOR INSTANTANEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
| A030702 | Sum. y Coloc. de Piezas Especiales de FoFo
102 | PUA-BRIFF02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS, Y PRUEBAS DE BRIDA DE Fo.Fo. DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Pieza | 2
103 | S/C-20441933.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: EMPAQUE BRIDA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
104 | 2043000543 | SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8" X 3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 8
105 | 1129000893 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
106 | 1129000363 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 51MM (2") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 7
107 | 1129001163 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 5.5
| A04 | TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 30 M3
| A0401 | TANQUE DE REGULACION 30 M3
| A040101 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
108 | 1101000011 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 81
109 | S/C-10100100.1 | EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECANICA DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, HASTA BANCO DE TIRO DESIGNADO POR LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 4.38
110 | S/C-10100140.1 | EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DE 2.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MEDIDO SUELTO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 17.5
111 | 1103000021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 20.25
112 | 1201000031 | PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1.21
113 | S/C-12030031.1 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERA SER APROBADO POR LA COMISION (CEAS). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE AGLUTINANTES Y AGREGADOS EN VEREDA CON BESTIA O A HOMBRO CON UNA PENDIENTE HASTA EL 15%, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 4.35
114 | S/C-13060031.1 | CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA COMISION (CEAS); ; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS A HOMBRO EN VEREDA HASTA UNA PENDIENTE DEL 15%, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 2.33
115 | S/C-13050033.1 | CONCRETO SIMPLE DE F'c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: MUROS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERA SER APROBADO POR LA COMISION (CEAS). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE AGLUTINANTES Y AGREGADOS EN VEREDA CON BESTIA O A HOMBRO CON UNA PENDIENTE HASTA EL 15%, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 5.14
| A040102 | CIMBRAS
116 | 1213000011 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 25.06
117 | S/C-13170023.1 | CIMBRA EN MUROS HASTA 3.00 M. DE ALTURA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY Y MADERA DE PINO DE 3a. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO, ARRASTRES (BARROTES, POLINES Y CHAFLANES) Y ACARREO DE CIMBRA EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 65.64
118 | S/C-13020041.1 | CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y ACARREO DE CIMBRA EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 23.36
119 | 1312000011 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F’c=150 KG/CM2; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.19
120 | S/C-13030093.1 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO No. 3 Fy= 4200 KG/CM2 INCLUYE: ACARREO DE ACERO DE REFUERZO EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15%, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 1162.05
121 | 1317000031 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE 150 MM. (6"), DE ANCHO, DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 15.88
122 | 1154000043 | RELLENO ASFALTICO EN JUNTA DE DILATACION CON UNA SECCION DE 2X6 CMS. INCL.: MATERIAL ASFALTICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 15.88
123 | 1154000023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MARINA CON VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO, ESCALONES CON DESARRO LLO DE 135.00 cm EMPOTRADAS AL MURO Y CON SEPARA CION DE 35.00 cm, INCL.: PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 16.2
124 | 1154000013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE LAMINA CAL. 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2"X 1/4" DE ESPESOR, DIMENSIONES DE 60X60 cm INCLUYE: BISAGRAS PORTACANDADO, SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
125 | 2049000473 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 90G. REFORZADO DE 51MM 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
126 | 2049000583 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TEE REFORZADA DE 51MM 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
127 | 2049001163 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: NIPLE DE 51MM 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 1.8
| A0402 | TRABAJOS DE FONTANERIA EN SALIDA A RED DE DISTRIBUCION, LIMPIEZA Y DEMACIAS
128 | 1129001163 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 10
129 | 1129000363 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 51MM (2") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
130 | 1129000473 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 51MM (2") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
131 | 1141000053 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
132 | 1112000013 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F´c= 200 kg/cm2 DE 10Cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F´c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F´c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958). CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 25 A 50 MM. DE DIAM. TIPO 1 (0.70x0.70 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Caja | 2
133 | TAPA-5050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50x50 CM) DE HIERRO DUCTIL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
134 | 1129000583 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS.TEE REFORZADA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
135 | 1129000263 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2" X1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
136 | 1141000013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 2
137 | 1129001113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 2
| A0403 | MANOMETROS Y EQUIPOS DE CLORACIÓN
| A040301 | EQUIPO DE CLORACIÓN
138 | PUA-FONT-02 | CASETA PARA CLORADOR A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1/2" Y LAMINA CAL. 10; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
139 | S/C-11520033 | SUMINISTRO, INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION CON HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% MARCA RAINBOW MODELO 300-29X CON ENTRADA DE AGUA LIMPIA DE 1/2" Y SALIDA DE SOLUCION DE 1/2" INCL.: ACCESORIOS PARA INSTALARSE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, NO INCLUYE LA CASETA DE PROTECCION. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
| A0404 | ENMALLADO PERIMETRAL
140 | 1407000031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON 55X55 MM. CAL.10.5 Y 2.00 M. DE ALTURA INCLUYE: POSTES DE LÍNEA DE 48 MM. CALIBRE 16 A CADA 2.50 MTS , POSTES ESQUINEROS DE 73 MM CALIBRE 16, POSTES DE ARRANQUE DE 60 MM. CALIBRE 16, RETENIDAS HORIZONTALES DE 42 MM. CAL.18, BARRA SUPERIOR DE 42 MM. CALIBRE 18, ALAMBRE LISO, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS FIJADA A ESPADAS, BASES DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., SOLERA DE GALVANIZADA, TUERCAS Y TORNILLOS, INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 59
141 | 1407000042 | FABRICACIÓN, SUM. Y COL. PUERTA DE 2.00 x 1.00M CON MALLA DE ALAMBRE CAL 12.5, INCLUYE: MALLA, TUBO GALV. 48 mm Y DE 60 mm, CAL 16 CERROJO, BISAGRA, ALAMBRE DE PUAS, SOLERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
| A05 | DISTRIBUCIÓN
| A0501 | RED DE DISTRIBUCION
142 | 1308000010 | DESMONTE, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE CONDUCCION, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO INCLUYE: LIMPIA A MANO CON HERRAMIENTA MANUAL, ACARREO DE LA MALEZA FUERA DEL EJE DEL TRAZO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 7861.15
143 | 1308000033 | TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO; INCLUYE: 2 LINEAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 8
144 | 1001000043 | RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO A MANO, INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.66
145 | 1002000221 | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 0.15 M. DE ESPESOR; INCLUYE BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.4
146 | 1011000130 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 1210.62
147 | 1011000170 | EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 1815.92
148 | 1020000110 | PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA A BASE DE MATERIAL MEJORADO, 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE:SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. | M3 | 648.54
149 | 1020000053 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 90% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 2131.03
150 | 1121000063 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 7861.15
151 | S/C-20440763.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22G. DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 8
152 | S/C-20440653.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 45G. DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 27
153 | S/C-20460013.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 51 MM. ( 2" ) DE DIAMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
154 | S/C-20440283.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE 50 X 50 MM. (2" X 2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 24
155 | S/C-20441313.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD ESPIGA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
156 | S/C-20441423.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
157 | S/C-20441933.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: EMPAQUE BRIDA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 8
158 | 2043000533 | SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 5/8" X 2 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 32
159 | S/C-20441823.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 26
160 | 1112000013 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F´c= 200 kg/cm2 DE 10Cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F´c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F´c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958). CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 25 A 50 MM. DE DIAM. TIPO 1 (0.70x0.70 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Caja | 4
161 | TAPA-5050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50x50 CM) DE HIERRO DUCTIL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
| A06 | ELECTRIFICACION
| A0601 | MEDIA TENSION
162 | 2302000041 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-12-750; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACION, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 5
163 | PUA-TRANS | SUM. Y COLOC. DE TRANSFORMADOR 30 KVA, 3F, 13200/440-240 AUTOPROTEGIDO TRIFASICO, INCLUYE:TRAMITES ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA FACTIBILIDAD Y BASE DE PROYECTO, PAGO CONVENIDO DE CONSTRUCCION, ELABORACION DE PROYECTO ANTE C.F.E. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | Pieza | 1
164 | 2311000010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1TR3B, CON SOPORTE CV1, CRUCETA PR-200, ABRAZADERAS, CONECTORES, APARTARRAYO ADA 12 KV, CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, VARILLA COOPER WELLD CON CONECTOR; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
165 | 2305000140 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD30, CON CRUCETA PR- 200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 456, OJO Y MOLDURA RE, AISLADOR 6SV, REMATES PREFORMADOS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 7
166 | 2303000040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 3CCF, CON CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, ESLABON FUSIBLE, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONECTOR AC-505-82, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 9
167 | 1714000120 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA ACOMETIDA BIFASICA Y TRIFASICA CON VARILLA COPPER-WELD CON CONECTOR, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. CON CONECTOR, MATERIAL PARA SU FIJACIÒN, CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 8; INCLUYE. ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
168 | 2310000020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO K, CON VARILLA COOPER- WELLD DE 3 METROS DE LONG. X 5/8" DE DIAMETRO CON CONECTOR, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
169 | 2310000030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 3K, CON VARILLA COOPER- WELLD DE 3 METROS DE LONG. X 5/8" DE DIAMETRO CON CONECTOR, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, CONECTOR AC-503-82, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
170 | 2304000020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 3/0; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, FLETE, ELEVACION, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 952.46
171 | 2304000010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, FLETE, ELEVACION, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 41.01
172 | 1714000120 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA ACOMETIDA BIFASICA Y TRIFASICA CON VARILLA COPPER-WELD CON CONECTOR, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. CON CONECTOR, MATERIAL PARA SU FIJACIÒN, CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 8; INCLUYE. ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 6
173 | PUA-COMELEC | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION 1.80M X 0.90M A BASE DE CASTILLOS DE 15 X 15 CMS. ARMADO CON 4.00 PZAS DE VAR. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 15 CMS, FC= 150 KG/CM2 Y MUROS DE TABICON, INCLUYE: APLANADO ACABADO ESPONJEADO, PUERTA DE ALUMINIO DE 90X60 CMS, HERRAJES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | LOTE | 1
| A0602 | ALIMENTACION A CASETA DE CONTROL EN BAJA TENSION
174 | 1702000100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO TIPO QO-312- L125G, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
175 | 1702000460 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 3 POLOS 100 AMPER´S, MARCA SQUARE´D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
176 | 1712000130 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 1/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 80
177 | 1704000330 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 30
178 | 1704000420 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 10
179 | 1712000090 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 20
180 | 1704000440 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 75 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 30
181 | 1712000150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 3/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY,IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 60
182 | 2307000020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1, CAT. CFE-TN-RBTB-1 DE 0.50 X 0.80 X 0.65 METROS, NORMA 2008 C.F.E., CON TAPA Y MARCO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
183 | 1011000130 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 5
184 | 1020000023 | RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 3
185 | PLACA-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE INAUGURACIÓN DE 40X40 CMS. EN LOSETA CERAMICA CON UN ESPESOR DE 7MM, ACABADO SATINADO, ESTILO GRANITO, COLOR GRIS, EN BAJO RELIEVE A CHORRO DE ARENA Y PINTADO A MANO CON CUATRO CAPAS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ. INCLUYE ANGULO DE ALUMINIO DE 40CMS. LA PLACA CONTENDRA NOMBRE DEL PROYECTO, LOCALIDAD, MONTO DEL FAIS EJERCIDO, NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS, FECHA DE CONCLUSIÓN, LOGOTIPO DE FAIS Y ESCUDO NACIONAL. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 1
| A07 | TOMAS DOMICILIARIAS
186 | 1101000011 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 605
187 | 1011000130 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 188.91
188 | 1020000023 | RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.3
189 | S/C-12030051 | CONCRETO F'c=150 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA COMISION (CEAS), INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 2.66
190 | 1213000015 | CIMBRA PARA CADENAS Y CASTILLOS CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 53.24
191 | S/C-20442143.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 50x13mm 2"x1/2", INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 121
192 | 1152000053 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL INCLUYE: SUJETADOR PVC, 1.2M NIPLE FoGo, COPLE REFORZ FoGo LLAVE DE NARIZ DE TODO LAS PIEZAS DE 13mm DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Toma | 121
193 | S/C-20420013.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO. RD 9 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 1210